Defecţiunile ce trebuie înlăturate în sistemele de alimentare cu energie electrică a instituţiilor preuniversitare.

| Nr d/o | Caracterul prescripţiei | Gimnaziile |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | De efectuat lucrări de profilaxie în panou | Păşcani,Tălăeşti,Obileni,Drăguşenii Noi, |  |  |
| 2 | De instalat siguranţe cu plăci fuzibile calibrate conform cerinţelor | Păşcani,Caracui,Tălăeşti,Călmăţui,Obileni, |  |  |
| 3 | De aplicat semnele de avertizare a pericoluluide electrocutare pe toate panourile de distribuţie | Păşcani,Obileni,Logăneşti |  |  |
| 4 | De schimbat aparatul de protecâie din centrala termică cu altul conform cerinţelor. | Păşcani |  |  |
| 5 | Încălzitorul de apă de conectat la conductorul de protecţie. | Păşcani,Drăguşenii Noi, |  |  |
| 6 | De adus la normă starea tehnică a echpamentului de evidenţă. De luat măsuri pentru a exclude accesul la părţile aflate sub tensiune. | Pereni,Tălăeşti,Secăreni,Obileni,Şipoteni |  |  |
| 7 | De restabilit alimentarea gimnaziului pe toate cele trei faze | Pereni |  |  |
| 8 | De efectuat reţeaua de alimentare în sala de informatică. | Pereni |  |  |
| 9 | Pe părţile opuse ale uşilor panourilor de distribuţie de aplicat inscripţiile despre destinaţia instalaţiilor electrice | Caracui, Bozieni,Pogăneşti, Şc.prim. Mingir,Mereşeni,Voinescu |  |  |
| 10 | De efectuat protecţia mecanică a branşamentului conform cerinţelor | Tăllăeşti |  |  |
| 11 | De înlocuit conductoarele neizolate cu izolante conform cerinţelor. | Pogăneşti, Sarata-Mereşeni, |  |  |
| 12 | În ospătărie de efectuat divizarea firului PEN în PE şi N | Dancu,Voinescu |  |  |
| 13 | În atelier la maşina de frezat de restabilit furul nul de protecţie | Călmăţui |  |  |
| 14 | Contactele de conexiune a conductoarelor de protecţie şi lucru de executat conform cerinţelor. | Drăguşenii Noi, |  |  |
| 15 | De efectuat curăţirea traseului de linie electrică în scopul evitării căderii crengilor peste cablul de alimentere. | Sofia |  |  |
| 16 | În ospătărie la încălzitorul de apă de exclus utilizarea aparatului de protecţie în circuitul nulului de lucru | Mereşeni |  |  |
| 17 | De desemnat prin ordin persoana responsabilă de gospodăria electrică | Toate instituţiile preuniversitare |  |  |
| 18 | De elaborat ,aprobat şi de prezentat la IET graficul lucrărilor de reparaţii preventiv planificate,măsurilor organizatorice şi tehnice pentru economisirea energiei electrice. | Logăneşti |  |  |
| 19 | Exploatarea prizelor de efectuat conform cerinţelor | Şipoteni |  |  |
| 20 | În comun cu furnizorul de soluţionat problema reamplasării LEA-0,4kV de pe teritoriul gimnaziului | Voinescu,Sărata Mreşeni,Pogăneşti,Caracui |  |  |
| 21 | De efectuat încercările şi măsurările de laborator în instalaţiile electrice în volum şi periodicitate. | Voinescu,Logăneşti |  |  |
| 22 | De efectuat exploatarea receptoarelor electrice conform cerinţelor(împămîntarea) | Secăreni,Şipoteni |  |  |

În atenţia tuturor managerilor şcolari! De studiat prescripţiile arătate în tabel. Gimnaziile menţionate, către ziua evaluării de pregătire către anul de studii 2013-2014,prezintă informaţia despre lucrările efectuate.Restul instituţiilor examenează starea lucrurilor în sistema de alimentare cu energie electrică şi înlătură defecţiunile, în limita mijloacelor financiare disponibile (art.113/45), deoarece e posibil şi la reţelele electrice ale instituţiei Dvs  să persiste astfel de defecţiuni.

În lipsa imposibilităţii executării lucrărilor cu forţele proprii de intervenit la specialişti autorizaţi care dispun de licenţă pentru executarea acestor lucrări.